# DAMPER CORTA FOGO

O Damper Corta Fogo com acionamento eletromecânico especialmente construído para aplicação em dutos de exaustão de Cozinhas posicionado nos locais indicados pelas normas técnicas específicas e apropriado para uso em sistemas de exaustão com elevados índices de gordura. Desta forma deverá ser construído inteiramente com chapas pretas com bitola mínima igual ou superior a dos dutos, não possuir qualquer elemento de acionamento ou obstáculos internos que possam se incrustar por gordura e prejudicar o seu acionamento, possuir total estanqueidade a líquidos, fumaça ou chamas, classe de resistência ao fogo de pelo menos 1 hora, plaqueta de identificação do fabricante, deve ser construído tipo carretel e possuir conexões em ambos os lados com flanges dotados de juntas resistentes ao fogo para acoplamento aos dutos e permitindo sua fácil remoção para limpeza interna, não deverá possuir qualquer tipo de aberturas nas laterais que possam reduzir a sua resistência a explosões internas e deverão receber pintura externa de proteção anti–óxida como acabamento.

O Damper Corta Fogo deverá também atender à Norma Técnica da ABNT no. 14.518 que também trata da prevenção de incêndios em Cozinhas e similares.