# LAVADOR DE GASES PARA MONTAGENS VERTICAIS

O ar exaurido da(s) coifa(s) entrará no Lavador de Gases passará por um retificador de fluxo localizado na entrada inferior que o distribuirá pelo interior do corpo onde uma série de bicos pulverizadores especiais e direcionados contra o fluxo de ar injetam água sob alta pressão, garantindo uma elevada atomização e cobertura de todo o perímetro interno do corpo do Lavador de Gases e captando assim todas as particulas que são recolhidas em um tanque onde a água é recirculada após passar por um filtro. Após passar por eliminadores de gotas de alta eficiência o ar já livre de elementos poluidores e impulcionado pelo exaustor pode ser lançado através da saída superior e diretamente ao meio atmosférico externo.

O tanque de circulação de água deverá possuir um dreno para sua limpeza e um sistema de sifão para as partículas poluidoras que serão conduzidas para uma caixa de gordura acoplada fazendo com que os efluentes sólidos e flutuantes sejam concentrados permitindo que a limpeza manual seja efetuada sem a necessidade de parada do Lavador de Gases e, consequentemente, do sistema de exaustão mecânica.

O Lavador de Gases deverá contar opcionalmente com um ponto para um Dispositivo de adição automática de detergente biodegradável de gordura não espumante.

Deverá ainda possuir um sistema automático para a programação dos ciclos para o aquecimento da água do tanque para dissolver os elementos sólidos e proporcionar a desobstrução dos bicos pulverizadores e da tubulação interna. Este sistema deverá contar com um temporizador ou timer programável e um termostato para o controle dos ciclos e temperatura de aquecimento visando a economia de energia elétrica. Todos os componentes deste sistema deverão ser blindados e apropriados para a segurança dos operadores contra choques. O temporizador e o termostato deverão possuir escalas visíveis e ajustáveis para atenderem às necessidades específicas de cada sistema de exaustão.

A velocidade do ar no interior do corpo do Lavador de Gases não deverá ser superior a 3.5 m/s garantindo uma perda máxima de 5% de água por arraste ou evaporação.

Todos os componentes internos do Lavador de Gases deverão ser metálicos conforme a Norma Técnica da ABNT 14.518 para a prevenção de incêndios e evitar a sua propagação o que implica na total ausência de quaisquer materiais plásticos no fluxo do ar de exaustão interior do Lavador de Gases.

O corpo e todos os componentes internos do Lavador de Gases deverão ser construídos com chapas de aço galvanizadas totalmente soldadas com bitola mínima # 18 recobertas por duas demãos de tinta para acabamento externo e de duas demãos de tinta de alto teor de galvanização para proteção interna em todas as superfícies.

A bomba de circulação de água deverá possuir vazão e pressão compatíveis com os bicos pulverizadores com rotor e selo mecânico em bronze que deverá ser conectada à tubulação através de uniões possuindo filtro de tela de latão na sucção facilmente removível para a limpeza.

O Lavador de Gases deverá possuir pelo menos duas tampas de visitas para limpeza interna e pelo menos seis posições intercambiáveis para a entrada e saída do ar permitindo uma perfeita adaptação aos dutos e ao local de montagem. Deverá ser previsto em uma das laterais um visor de vidro para a inspeção dos bicos pulverizadores.

Todos os componentes elétricos do Lavador de Gases deverão ser fornecidos de forma a permitir uma perfeita adaptação aos sistemas de alimentação elétrica do imóvel beneficiado.