LAVADOR DE GASES DA engelopes UM MODO EFICIENTE E MUITO MAIS ECONÔMICO DE ELIMINAR A POLUIÇÃO DO AR !

GUIA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O LAVADOR DE GASES OL.

Antes de colocar o lavador de gases em funcionamento deverão ser providenciadas todas as suas ligações elétricas, hidráulicas de alimentação e de drenagem de água.

Sempre instalar o exaustor logo após a saída de ar do lavador de gases.

Para evitar danos à bomba ou à resistência elétrica, o lavador somente deverá ser acionado com o nível da água no tanque completo e com o controle de nível já instalado, conforme o indicado abaixo.

O uso do transformador somente será necessário caso o local não possua a tensão de 110 volts monofásico e sempre fornecido com base nas informações do comprador.

Quando instalados, a resistência o timer e o termostato somente poderão receber 110 volts / 1 f.

Se necessário a bomba deverá ser ajustada para a tensão trifásica do local ( 220 ou 380 volts )

Verifique o sentido de rotação da bomba e, se necessário, inverta a ligação de apenas dois fios.

Deverá ser previsto interlock elétrico entre o lavador de gases e o exaustor para funcionamento sempre conjunto e economia de energia elétrica.

Verificar sempre se o timer está com o ajuste correto segundo a tabela ( verificar os pinos ).

A vazão de ar efetiva do exaustor não deverá ultrapassar a máxima nominal do lavador de gases, pois devido à velocidade do ar na saída poderá ocorrer uma grande captura e vazamento de água.

GUIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O LAVADOR DE GASES OL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

| COCÇÃO DE GORDURA | DRENAGEM DO TANQUE | LIMPEZA INTERNA | AJUSTE DO TIMER ( * ) |
| --- | --- | --- | --- |
| BAIXA | MENSAL | SEMESTRAL | 1 A CADA 12 HORAS |
| MÉDIA | QUINZENAL | TRIMESTRAL | 1 A CADA 8 HORAS |
| ALTA | SEMANAL | MENSAL | 1 A CADA 4 HORAS |

Nota 1 : ( * ) o modelo " g " não possui sistema de limpeza automática ( ver esquema elétrico ).

Nota 2 : ( * ) o timer controla automáticamente os ciclos ideais de limpeza interna do lavador, acionando a resistência elétrica que aquece a água contida no tanque promovendo a desobstrução dos bicos pulverizadores, da bomba e da tubulação interna.

Nota 3 : ( * ) no timer cada um dos pinos elevados corresponde a 30 minutos com a resistência ligada, podendo ser ajustado segundo as necessidades e com economia de energia.

Nota 4 : o modelo " g " deverá ter a água do tanque substituida semanalmente.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MAIS USUAIS:

| PROBLEMA | PROVIDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1. A BOMBA NÃO FUNCIONA E OS BICOS NÃO INJETAM ÁGUA. | A. VERIFICAR E CORRIGIR A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA GERAL. B. VERIFICAR SE O MOTOR NÃO ESTÁ EM CURTO - CIRCÚITO. |
| 2. A BOMBA FUNCIONA MAS OS BICOS NÃO INJETAM ÁGUA. | A. VERIFICAR E CORRIGIR O NÍVEL DA ÁGUA NO TANQUE. B. REGULAR A ALTURA DO REGISTRO BÓIA DO TANQUE. C. VERIFICAR E LIMPAR O FILTRO DA SUCÇÃO SE ESTIVER ENTUPIDO. |
| 3. OS BICOS PULVERIZADORES NÃO FORMAM UM LEQUE COMPACTO E EM ESPIRAL. | A. VERIFICAR E CORRIGIR O SENTIDO DE ROTAÇÃO DA BOMBA . B. DRENAR E SUBSTITUIR A ÁGUA E LIMPAR O INTERIOR DO TANQUE. C. AUMENTAR O TEMPO DE AQUECIMENTO DA ÁGUA DO TANQUE. D. REMOVER OS BICOS PULVERIZADORES E DEIXAR A ÁGUA CIRCULAR POR 30 MINUTOS E LIMPAR OS BICOS MANUALMENTE. E. SE O PROBLEMA OCORRER CONSTANTEMENTE DEVIDO AO ELEVADO TEOR DE GORDURA, UTILIZAR O NOSSO PRODUTO " ENGEBAC ". ATENÇÃO : NÃO USAR OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS NO LAVADOR. |
| 4. A RESISTÊNCIA NÃO AQUECE A ÁGUA NA TEMPERATURA IDEAL ( ENTRE 60 E 80 oC NO MÁXIMO ) | A. VERIFICAR E CORRIGIR A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA GERAL . B. VERIFICAR E CORRIGIR A REGULAGEM DO TIMER . C. VERIFICAR E CORRIGIR A REGULAGEM DO TERMOSTATO . D. VERIFICAR E CORRIGIR O FUNCIONAMENTO DA RESISTÊNCIA . |
| 5. VAZAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA SAIDA DE AR DO LAVADOR. | A. VERIFICAR E CORRIGIR O POSICIONAMENTO DOS ELIMINADORES DE GOTAS LOCALIZADOS NO INTERIOR DO LAVADOR DE GASES. B. REDUZIR A VAZÃO DE AR DO EXAUSTOR ATÉ O VALOR NOMINAL MÁXIMO ADMITIDO PELO RESPECTIVO LAVADOR DE GASES. |